## L04 UPS 1A
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.52 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.49 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.47 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.53 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.51 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.53 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.54 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.53 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.56 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.55 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.55 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.52 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.54 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.56 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.55 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.52 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.52 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 2.97 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.56 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.59 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.56 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.57 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.58 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5

## L04 UPS 2A
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 2.99 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.95 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.96 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.02 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.98 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.28 | 14.14 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.12 | 14.15 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.9 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.26 | 14 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.94 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.19 | 14.03 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.93 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.16 | 14.12 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.02 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.32 | 14.17 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.28 | 14.33 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5

## L04 UPS 1B
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.94 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.02 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.9 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.9 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.98 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.3 | 14 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 2.98 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.02 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.22 | 14.01 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5

## L04 UPS 2B
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.96 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.26 | 14.04 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.72 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.42 | 14.01 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 2.95 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 4.07 | 14.03 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 2.97 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.94 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.02 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.94 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.98 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5

## L05 UPS 1A
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.49 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.45 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.45 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.01 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 2.97 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5

## L05 UPS 2A
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.03 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.61 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.6 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.62 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.49 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.52 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5

## L05 UPS 1B
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.5 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.46 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 2.6 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.64 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.63 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.95 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.18 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.95 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.06 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.98 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.28 | 14.11 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.54 | 13.92 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.19 | 14.14 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.32 | 14.18 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.94 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.95 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.66 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.49 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.67 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.68 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.12 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.43 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.53 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.2 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.17 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.27 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.15 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.16 | 14.03 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.22 | 14.03 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.17 | 14.06 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.45 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.9 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.08 | 13.9 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5

## L05 UPS 2B
Tên Bình | Ngày đo kiểm | Nội trở đo kiểm | Điện áp đo kiểm | Nhiệt độ đo kiểm | Hãng UPS | Tổ ắc quy | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Model ắc quy | Thời gian lắp đặt | Số năm sử dụng | Kích thước (mm) | Note | Nội trở tiêu chuần
1 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.45 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.97 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.07 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.1 | 14.27 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.18 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 2.65 | 14.15 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.42 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.04 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.5 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.13 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 1 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.9 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.65 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.31 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.38 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.46 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.24 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.19 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.16 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.96 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.11 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.49 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.94 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.85 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.9 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 2 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.15 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.46 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.17 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.32 | 14.04 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.34 | 13.98 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.87 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.27 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.86 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.89 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.96 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.91 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.46 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.41 | 13.8 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.29 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.09 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.36 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.83 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.25 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.4 | 13.88 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.05 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 3 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
1 | 2023-11-07 | 3.28 | 13.84 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
2 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
3 | 2023-11-07 | 3.39 | 13.95 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
4 | 2023-11-07 | 3.24 | 14.07 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
5 | 2023-11-07 | 3.22 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
6 | 2023-11-07 | 3.37 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
7 | 2023-11-07 | 3.23 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
8 | 2023-11-07 | 3.2 | 14.13 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
9 | 2023-11-07 | 3.22 | 14.05 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
10 | 2023-11-07 | 3.24 | 14.12 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
11 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.99 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
12 | 2023-11-07 | 3.14 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
13 | 2023-11-07 | 3.32 | 13.82 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
14 | 2023-11-07 | 3.2 | 14.09 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
15 | 2023-11-07 | 3.22 | 14.02 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
16 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
17 | 2023-11-07 | 3.48 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
18 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
19 | 2023-11-07 | 3.47 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
20 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
21 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.72 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
22 | 2023-11-07 | 3.26 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
23 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.69 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
24 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.7 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
25 | 2023-11-07 | 3.44 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
26 | 2023-11-07 | 3.52 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
27 | 2023-11-07 | 3.42 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
28 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.73 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
29 | 2023-11-07 | 3.1 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
30 | 2023-11-07 | 3.35 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
31 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.79 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
32 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.74 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
33 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
34 | 2023-11-07 | 3.21 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
35 | 2023-11-07 | 3.5 | 13.75 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
36 | 2023-11-07 | 3.46 | 13.76 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
37 | 2023-11-07 | 3.3 | 13.78 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
38 | 2023-11-07 | 3.2 | 13.77 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
39 | 2023-11-07 | 3.33 | 13.71 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5
40 | 2023-11-07 | 3.23 | 13.81 | 23.3 | EATON | Tổ ắc quy 4 | HOPPECKE | Đức | VRX-FT 12-170 | 2022 | 1 | 541x125x302 | Thông tin đo kiểm | 3.5